## C_VATRODOJAVA
DOM ZA ODRASLE OSOBE BJELOVAR
DON FRANE BULIĆA 5a, BJELOVAR
OIB: 62693385109
TROŠKOVNIK
Ponuditelj: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(naziv, adresa i OIB)
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
C. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA
1 | Modularna proširiva vatrodojavna centrala s 4 do 16 adresabilnih petlji, sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama:
- s integriranom pocesorskom jedinicom sa 7" LCD zaslonom u boji osjetljivim na dodir, napajanjem i modulom za prihvat 2 adresabilne petlje
- umreživa
- najmanje 2 adresabilne petlje, proširive do 16, s automatskim očitavanjem i adresiranjem elemenata petlje
- najmanje 240 elemenata na petlji
- redundantni procesor višeprocesorske hadrverske strukture
- mogućnost ugradnje dodatne procesorske jedinice za potpunu redundaciju sustava
- mogućnost podešavanja osjetljivosti svih javljača sa centrale u najmanje dva automatska režima (dnevni i noćni)
- 7" LCD grafički zaslon, maksimalno 65.000 boja, osjetljiv na dodir
- najmanje 1000 programabilnih zona
- najmanje 1000 programabilnih grupa za aktivacijsku logiku
- zapis do najmanje 2000 posljednjih događaja
- mogućnost integracije putem MODBUS TCP/IP ili BACnet protokola
- 1 ethernet port za daljinski pristup, programiranje ili integraciju putem MODBUS TCP/IP protokola
- mogućnost videoverifikacije požarnih alarma uz dodatni modul proširenja
- mogućnost povećanja nazivnog napona svake petlje
- prihvat za najmanje 8 internih modula proširenja u metalnom kabinetu centrale
- mogućnost proširenja sustava do najmanje 4 metalna kabineta (ukupno najmanje 32 interna modula)
- najmanje 1 RS485 port za izdvojene panele (do najmanje 14 panela)
- najmanje 1 MODBUS RTU port
- podržava najmanje 3 protokola petlje
- mogućnost upravljanja sa najmanje 24 kanala gašenja
- mini USB i RS232 portovi za konfiguriranje putem PC-a
- automatska WalkTest funkcija za ispitivanje javljača
| - punjač baterija od najmanje 1.2A | kom. | 1
2 | Dobava i ugradnja modula s dvije petlje centrale za dojavu požara do 240 elemenata po petlji. | kom. | 2
3 | Dobava, ugradnja i spajanje akumulatorskih baterija 12V/26Ah za autonomiju sustava 30h. | kom. | 2
4 | Dobava, ugradnja i spajanje dodatnog kučišta za smještaj baterija rezervnog napajanja (max 2x12 VDC/26Ah). | kom. | 1
5 | Dobava, ugradnja i spajanje optičkog adresabilnog javljača požara, sa izolatorom petlje sljedećih tehničkih karakteristika:
- napajanje: 8 do 42 VDC
- radna temperatura: -20 do +72 °C
- područje pokrivanja: 110 m2 na visini do 12 m
- potrošnja u normalnom radu: 0,05 mA, kod 19 VDC
| - potrošnja u alarmu: 18 mA, pulsno | kom. | 220
6 | Dobava, ugradnja i spajanje optičko - termodiferencijalnog adresabilnog javljača požara, sa izolatorom petlje sljedećih tehničkih karakteristika:
- napajanje: 8 do 42 VDC
- radna temperatura: -20 do +50 °C
- područje pokrivanja: 30 m2 na visini do 6 m
- potrošnja u normalnom radu: 0,05 mA, kod 19 VDC
| - potrošnja u alarmu: 18 mA, pulsno | kom. | 20
7 | Dobava i ugradnja standardnog podnožja javljača požara sljedećih karakteristika:
- radna temperatura: -20 do +72 °C
- kućište: (ABS)
| - maks. relativna vlažnost: 95% (bez kondenzacije) | kom. | 240
8 | Dobava, ugradnja i spajanje paralelnog indikatora prorade sljedećih karakteristika :
- napajanje: 1,8 V
- potrošnja u alarmu: 9 mA
- radna temperatura: -25 do +70 °C
| - kućište ABS, IP 42 | kom. | 3
9 | Dobava, ugradnja i spajanje ručnog javljača požara. Tehničke karakteristike:
- napajanje: 8...42 V DC
- potrošnja u normalnom radu: 0,045 mA, kod 19 VDC
- potrošnja u alarmu: 18 mA
- radna temperatura: -20 do +70 °C
- kućište: PC ASA plastično, IP 43, (uz 704965 dodatke IP55)
| - dimenzije: 88 x 88 x 21 (bez kučišta za nadgra.) | kom. | 33
10 | Dobava i ugradnja crvenog, kućišta ručnog javljača požara. | kom. | 33
11 | Dobava i ugradnja kučišta za nadgradnu ugradnju ručnog javljača požara. | kom. | 33
12 | Dobava, ugradnja i spajanje analogno adresibilnog | kom. | 1
ulazno modula za decentralizirano upravljanje
različitim funkcijama (požarna vrata, ventilatori,
klima sustavi, dizala i td.), sa izolatorom kvara na petlji
ugrađenim u samom modulu, sa 4 ulazna
beznaponska kontakta (relej) NO/NC 230VAC / 4A.
Ulazna linija je nadzirana sa otpornikom i može se
neovisno konfigurirati. Stanje modula se indicira putem
LED-ice, a napaja se iz petlje. Kučište za ugradnju modula
u zaštiti IP65.
13 | Dobava i ugradnja kućišta za transponder modul za nadžbuknu ugradnju. | kom. | 1
14 | Dobava, ugradnja i spajanje modula s jednim izlazom i jednim ulazom sljedećih karakteristika:
- napajanje: 9 VDC do 42 VDC
- alarmna struja: 9 mA @ 19 V DC
- potrošnja u mirovanju: 0.045 mA
- radna temperatura:-20 do +70 °C
- kućište: ABS, IP 42
- dimenzije:124 x 124 x 38 mm
| - masa: 200 g | kom. | 4
15 | Dobava i ugradnja kućišta za modul za nadžbuknu ugradnju. | kom. | 4
16 | Dobava, ugradnja i spajanje vatrodojavne sirene s bljeskalicom, nisko profilno podnožje crvene boje. Slijedećih karakteristika:
- napajanje: 8...42 VDC
- radna temperatura: -10 do +50 °C
- kućište: ABS, IP 30
- dimenzije(fixd): 112 x 75 mm
- masa: 300 g
- snaga zvuka: 97 dB (A) @ 1 m
- intenzitet osvijetljenja: maks. 24.4 cd peak/ 4.1 cd efektivno
- potrošnja u normalnom radu: 0.055 mA
| - potrošnja u alarmu: 29 mA pri 12 VDC | kom. | 16
17 | Dobava, ugradnja i spajanje vatrodojavne sirene s bljeskalicom za vanjsku ugradnju, nisko profilno podnožje crvene boje, uključujući podnožja IP 65 za ugradnju vatrodojavne sirene.Slijedećih karakteristika:
- napajanje: 8...42 VDC
- radna temperatura: -10 do +50 °C
- kućište: ABS, IP 30 (IP 65 uz adapt 806202)
- dimenzije(fixd): 112 x 75 mm
- masa: 300 g
- snaga zvuka: 97 dB (A) @ 1 m
- intenzitet osvijetljenja: maks. 24.4 cd peak/ 4.1 cd efektivno
- potrošnja u normalnom radu: 0.055 mA
| - potrošnja u alarmu: 29 mA pri 12 VDC | kom. | 2
18 | Dobava, ugradnja i spajanje telefonskog dojavnika, sa vlastitim rezervnim napajanjem slijedećih karakteristika:
- integracijski dio centrale
- ima funkciju uključujuću SMS i modemsku funkciju
- služi za prijenos alarmnih poruka i poruka tehničkog kvara prema zaštitarskoj tvrtci
- prijenos preko analogne telefonske mreže, Ethernet / IP mreže (javna / privatna)
- Sučelje za GSM / GPRS modem.
- nazivni radni napon: 12 V DC
- raspon radni napon: 10,5 V DC 15 V DC
- potrošnja u pripravnom stanju: 135 mA / 150 mA (bez Ethernet / Ethernet)
- potrošnja struje: tip. 155 mA / tip. 170 mA (PSTN / PSTN + Ethernet)
| - temperatura okoline: -10 ° C do + 50 ° C | kom. | 1
19 | Knjiga održavanja sustava za otkrivanje i dojavu požara. | kom. | 1
20 | Modul za povezivanje na vatrodojavnu centralu izdvojene LCD tipkovnice za nadzor i upravljanje:
- podesiva brzina komunikacije od 9600 do 512k baud rate
- moguće je međusobno umrežiti do najmanje 48 centrala
- najmanje 2 RS485 porta
| - izlaz za napajanje RS485 media konvertera | kom. | 3
21 | Dobava,postava i spjanje vatrodojavnog kabela JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m' | 1940
22 | Dobava i isporuka sa polaganjem PVC instalacijskog kanala dimenzija 15x15mm (uključeni svi sustavom uvjetovani oblici, kutni spojevi i pokrovni dijelovi za polaganje na zid ili beton), sa izradom proboja kroz zidove debljine 30cm | m' | 1960
23 | Dobava i isporuka sa polaganjem vatrodojavnog kabela JEB-H(St)H E30 1x2x0,8mm², sa pripadnim vatrootpornim kompletom za montažu | m' | 15
24 | Dobava i isporuka sa polaganjem vatrodojavnog kabela JEB-H(St)H E30 4x2x0,8mm², sa pripadnim vatrootpornim kompletom za montažu | m' | 210
25 | Dobava i isporuka sa polaganjem kabela NHXH-FE 180/E30 3x1,5 mm², sa pripadnim vatrootpornim kompletom za montažu | m' | 5
26 | Programiranje sustava i obuka djelatnika Investitora sa pismenim uputama za rad na hrvatskom jeziku | kompl. | 1
27 | Prvo ispitivanje sustava za dojavu požara od strane ovlaštene ustanove, primopredaja sustava Investitoru sa ostvarivanjem veze prema vatrogasnoj postrojbi. | kompl. | 1
28 | Izrada dokumentacije stvarno izvedenog stanja s upisanim adresama i statusima svih elemenata sustava na CD-u u PDF i DWG foramtu te tri tiskana primjerka. | kompl. | 1
29 | Označavanje svih elemenata sustava za dojavu požara. | kompl. | 1
30 | Dobava i postava naljepnica D1 i D2 za označavanje vatrogasnog pristupa. | kompl. | 4
Sveukupna ponudbena cijena (bez PDV-a):
Pdv 25%
Sveukupna ponudbena cijena (sa PDV-om):
UKUPNO - C. SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA (€):
Datum: ______________________________
PONUDITELJ:
____________________________________
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)